INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS -GO

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ALARME

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO

Í N D I C E

1 – MEMORIAL DESCRITIVO

2 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

3 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1.0 -	DADOS BÁSICOS:

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

Endereço: RUA 21, ÁREA A4, JARDIM QUERÊNCIA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GOIÁS

Número de pavimentos: Bloco Administrativo (Pavimento Térreo e Superior), Bloco Sala de Aula (Pavimento Térreo e Superior).

Responsável pelo projeto: Eng. Eletricista Fernando Melo Franco – CONFEA/CREA 11.179/D-GO.

Endereço: Rua 32, n° 919, Jardim Goiás, Goiânia - GO

Tele/Fax: (62) 3218-2060

Correio eletrônico: g5engenharia@terra.com.br

2 - MEMORIAL DESCRITIVO

## MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ALARME

O presente projeto de alarme tem por objetivo monitorar e proteger com sistema de alarme de intrusão as áreas físicas do edifício administrativo e do bloco acadêmico do INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, situado em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS – GOIÁS, de propriedade do IFG - GOIÁS.

2.1 - 	ALARME

Na distribuição dos sensores de presença foram privilegiados os ambientes com maior vulnerabilidade, dando-se prioridade aos acessos do prédio.

2.2 – LOCAÇÃO DOS SENSORES, TECLADOS E SIRENES

Para o atendimento do projeto foram alocadas:

- Bloco de Administração - Térreo;

- 36 (Trinta e Seis) Sensores;

- 01 (Uma) Sirene;

- 04 (Quatro) Teclados de Acesso;

TOTALIZANDO: 41 pontos no sistema de alarme.

- Bloco Sala de Aula - Térreo;

- 16 (Dezesseis) Sensores;

- 01 (Uma) Sirene;

- 02 (Duas) Teclados de Acesso;

TOTALIZANDO: 19 pontos no sistema de alarme.

2.3 -	FIXAÇÃO

Os sensores, teclados e sirenes deverão ser instalados sobre as caixas 4”x2”x2” e todas fixadas em paredes de alvenaria ou no teto – conforme projeto.

2.4 - 	CENTRAL DE ALARME

CENTRAL DE ALARME BLOCO ADMINISTRAÇÃO:

Central digiplex evo 48 zonas, 8 zonas na placa (16 com duplicação da zona); suporta até 127 módulos de expansão bus. Criada em controle de acesso , suporta série pcs, o módulo ip (ip100) e voice module (vdmp3), atualização de firmware via 307usb e winload, compátivel com neware v4.0 ou superior, pgm 1 pode ser usado como entrada de fumaça de 2 fios, 1.7a fonte chaveada, 1 saída de sirene supervisionada. Se encaixa em um 28cm x 28cm x 7,6 cm caixa metal;

TECLADO:

EVO 641: TECLADO LCD 32 CARACTERES AZUL

- Programação de controle remoto usuário simplificado

- Firmware atualizável via CONV4USB e Windoad

- LCD azul com 32 caracteres programáveis (via chave de memória, winload, NEware ou função copia)

- Disponível em múltiplos idiomas

- Luz de fundo, contraste e velocidade ajustáveis.

- Mostra horário usando formato 12hs ou 24hs.

OBS.: veja as funções comuns para todos os teclados digiples no ex (01)

EX: (01) Função comum para todos os teclado digiplex:

- Visualiza zona em alarme: as zonas em alarme são mostradas até o sistema ser desarmado

- Associado a uma ou mais partições

- 1 saída PGM*

- Configura aviso de zona independente

- 14 botões de ação um toque*

- 3 pânicos de teclado

- *exceto DNE-K07

A Central de alarme será de fabricação GEMINI, PARADOX ou similar e está localizada dentro da Sala Técnica do Edifício.

CENTRAL DE ALARME BLOCO SALA DE AULA:

Central digiples EVO 48 zonas mais módulos de expansão ZX16D

8 zonas na placa (16 com duplicação da zona)

Suporta até 127 módulos de expação BUS

- Criada em controle de acesso

- Suporta Série PCS, o módulo IP (IP100) e Voice Module (VDMP3)

- Compatível com NEware V4.0 ou superior

- Função horário de verão automática

- PGM1 pode ser usado como uma entrada de fumaça de 2 fios

- Programa de controle remoto real backup

- 1.7 A fonte chaveada

- 1 saída de sirene supervisionada, saída auxiliar e linha telefônica

- 4 partições

- 96 códigos de usuário

- Botão reset software (redefinir os valores padrão e reiniciar)

- Botão para ativar ou desativar a saída auxiliar

- Se encaixa em um 28cm x 28cm x 7,6cm caixa de metal

- A série EVO possui a mesma programação para fácil substituição do painel.

TECLADO:

EVO 641: TECLADO LCD 32 CARACTERES AZUL

- Programação de controle remoto usuário simplificado

- Firmware atualizável via CONV4USB e Windoad

- LCD azul com 32 caracteres programáveis (via chave de memória, winload, NEware ou função copia)

- Disponível em múltiplos idiomas

- Luz de fundo, contraste e velocidade ajustáveis.

- Mostra horário usando formato 12hs ou 24hs.

OBS.: veja as funções comuns para todos os teclados digiples no ex (01)

EX: (01) Função comum para todos os teclado digiplex:

- Visualiza zona em alarme: as zonas em alarme são mostradas até o sistema ser desarmado

- Associado a uma ou mais partições

- 1 saída PGM*

- Configura aviso de zona independente

- 14 botões de ação um toque*

- 3 pânicos de teclado

- *exceto DNE-K07

A Central de alarme será de fabricação GEMINI, PARADOX ou similar e está localizada dentro da Sala Técnica do Edifício.

2.5 -	ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS

2.5.1 -	Considerações Gerais

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo fabricação e testes) dos materiais utilizados.

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas a prévia aprovação do INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. O fornecimento compreenderá o equipamento relacionado, completo, testado e pronto para instalação, tudo de acordo com esta especificação, contendo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento.

2.6 - Fiação

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de emendas previstos no projeto.

Toda a fiação de sinal deverá ser executada com cabo CCI-50-3.

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pelo INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação.

2.7 -	ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS

2.7.1 - 	Execução do Sistema de Alarme

A instalação do sistema de Alarme deverá ser executada de acordo com o projeto.

Os serviços consistirão, genericamente, de instalação dos sensores, teclados, sirenes e o cabeamento de sinal

  - - 	DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS;

2.8.1- 	PRANCHA - 1/2 - Planta Baixa Térrea Sala de Aula - Projeto de Alarme;

PRANCHA - 2/2 - Planta Baixa Térreo Administração - Projeto de Alarme;

Goiânia, Junho de 2016

______________________

Fernando Melo Franco

Engenheiro Eletricista

CREA-GO 11.179/D-GO