## Demanda
DEMANDA
Soma Total Iluminação e tomadas: |  |  |  | 356536 | W
Iluminação e tomadas (PRIMEIROS 20kW): F.D 50%
12000 | W | 100% |  | 12000 | W
Iluminação e tomadas (EXCEDENTE DOS 12kW): F.D 50%
344536 | W | 50% |  | 172268 | W
Iluminação tomadas: |  |  |  | 200291.3043 | VA
Motores : 1x10,0CV | DEM./MOTOR= | 10.76 |  | FP= | 0.9 | RENDIMENTO |  | 0.76
ÁGUA POTÁVEL + ELEVADOR
POTÊNCIA INSTALADA = 1X10,0CVx736 = |  | 7360 | W | DEMANDA = (P / FD) |  |  | FD1= | 10760 | VA
Motores : 1x7,5CV | DEM./MOTOR= | 8.12 |  | FP= | 0.85 | RENDIMENTO |  | 0.8
ELEVADOR
POTÊNCIA INSTALADA = 1X7,5CVx736 = |  | 5520 | W | DEMANDA = (P / FD) |  |  | FD2= | 8120 | VA
Motores (TOTAL):
18880 | VA
x equipamentos de ar | 267000 | W |  | 290217.3913 | VA
DEMANDA - NTC-04 CELG | 75% |  |  | 217663.0435 | VA
DEMANDA
D = | 436834.3478 | VA
ID = | 663.7011 | A
CONCLUSÕES:
S.E. EM POSTE (ESTRUTURA H)- 500KVA - 380V
DISJUNTOR: TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 800A
TUBULAÇÃO: 2xØ125mm FoGo
CONDUTORES: 3 FASES E NEUTRO (4X4#185,0mm² - ) EPR - 90°C
TERRA: 2x2#(95mm² - isolado cor vd)(T).

## QGC-1
QGC-1 - QUADRO GERAL COMERCIAL - 1
Nº CIRC. |  | QUADROS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QFAC-1A | 115000 | 125000 | 0.92 | 380 | NFFFT | 189.3939 | 3#70,0 | 70 | 35 | 175 | 0 | C | 48913.0435 | 76086.9565 | 0 | 0
2 | B | QFAC-2 | 76000 | 82608.6957 | 0.92 | 380 | NFFFT | 125.1647 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 | 0 | C | 41304.3478 | 41304.3478 | 0 | 0
3 | C | QFAC-3 | 76000 | 82608.6957 | 0.92 | 380 | NFFFT | 125.1647 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 | 0 | C | 41304.3478 | 41304.3478 | 0 | 0
4 | A | RESERVA
5 | B | RESERVA
6 | C | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 267000 | 290217.3913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 439.7233 | 3#50,0 | 50 | 25 | 150 |  | C | 131521.7391 | 158695.6522 | 0 | 0
DEMANDA |  |  |  |  | 0.92 | 380 | NFFFT

## QFAC-1A
QFAC-1A - QUADRO DE FORÇA DO AR COND. - BLOCO ADM - LADO 1A (PREVISÃO)
Nº CIRC. |  | QUADRO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QFAC-1B | 45000 | 48913.0435 | 0.92 | 380 | NFFFT | 74.1107 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 |  | C | 48913.0435
2 | B | FORÇA - AC (PREVISÃO) | 70000 | 76086.9565 | 0.92 | 380 | NFFFT | 115.2833 | 3#70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  | 76086.9565
3 | C | RESERVA
4 | A | RESERVA
5 | B | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 115000 | 125000 | 0.92 | 380 | NFFFT | 189.3939 | 3#70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 48913.0435 | 76086.9565 | 0 | 0

## QFAC-2
QFAC-2 - QUADRO DE FORÇA DO AR COND. - BLOCO SALA DE AULA - TÉRREO (PREVISÃO)
Nº CIRC. |  | QUADRO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QFAC-2-1 | 38000 | 41304.3478 | 0.92 | 380 | NFFFT | 62.5823 | 3#16 | 16 | 16 | 60 |  | C | 41304.3478
2 | B | FORÇA - AC (PREVISÃO) | 38000 | 41304.3478 | 0.92 | 380 | NFFFT | 62.5823 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 |  | C |  | 41304.3478
3 | C | RESERVA
4 | A | RESERVA
5 | B | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 76000 | 82608.6957 | 0.92 | 380 | NFFFT | 125.1647 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 |  | C | 41304.3478 | 41304.3478 | 0 | 0

## QFAC-3
QFAC-3 - QUADRO DE FORÇA DO AR COND. - BLOCO SALA DE AULA - TÉRREO (PREVISÃO)
Nº CIRC. |  | QUADRO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QFAC-3-1 | 38000 | 41304.3478 | 0.92 | 380 | NFFFT | 62.5823 | 3#16 | 16 | 16 | 60 |  | C | 41304.3478
2 | B | FORÇA - AC (PREVISÃO) | 38000 | 41304.3478 | 0.92 | 380 | NFFFT | 62.5823 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 |  | C |  | 41304.3478
3 | C | RESERVA
4 | A | RESERVA
5 | B | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 76000 | 82608.6957 | 0.92 | 380 | NFFFT | 125.1647 | 3#35,0 | 35 | 16 | 125 |  | C | 41304.3478 | 41304.3478 | 0 | 0

## QGG-1
QGG-1 - QUADRO GERAL GERADOR - 1
Nº CIRC. |  | QUADROS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QGF-1 | 142620 | 155021.7391 | 0.92 | 380 | NFFFT | 234.8814 | 3#150,0 | 150 | 70 | 250 | 0 | C | 55939.1304 | 53610.8696 | 45471.7391 | 0
2 | B | QGF-2 | 104208 | 113269.5652 | 0.92 | 380 | NFFFT | 171.6206 | 3#50,0 | 50 | 25 | 150 | 0 | C | 43193.4783 | 36763.0435 | 33313.0435 | 0
3 | C | QGF-3 | 104208 | 113269.5652 | 0.92 | 380 | NFFFT | 171.6206 | 3#50,0 | 50 | 25 | 150 | 0 | C | 43193.4783 | 36763.0435 | 33313.0435 | 0
4 | A | QFG-1 | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 2#6,0 | 6 | 6 | 32 |  |  | 5978.2609
5 | B | RESERVA
6 | C | RESERVA
7 | A | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 356536 | 387539.1304 | 0.92 | 380 | NFFFT | 587.1805 | 3#50,0 | 50 | 25 | 150 |  | C | 148304.3478 | 127136.9565 | 112097.8261 | 0
DEMANDA |  |  |  |  | 0.92 | 380 | NFFFT

## QGF-1
QGF-1 - QUADRO GERAL DE FORÇA - 1 - BLOCO ADM - LADO 1A
Nº CIRC. |  | QUADRO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QGF-1-1 | 58100 | 63152.1739 | 0.92 | 380 | NFFFT | 95.6851 | 3#70,0 | 70 | 35 | 175 | 0 | C | 22802.1739 | 21973.913 | 18376.087 | 0
2 | B | QDF-T2-2 | 50200 | 54565.2174 | 0.92 | 380 | NFFFT | 82.6746 | 3#35 | 35 | 16 | 100 | 0 | C | 20380.4348 | 15706.5217 | 18478.2609 | 0
3 | C | QDIL-T2-2 | 4688 | 5095.6522 | 0.92 | 380 | NFFFT | 7.7207 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2200 | 2060.8696 | 834.7826 | 0
4 | A | QFB-1 | 24632 | 26773.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 40.5665 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 | 0 | C | 10556.5217 | 8434.7826 | 7782.6087 | 0
5 | B | QFG-1 | 5000 | 5434.7826 | 0.92 | 220 | NFT | 24.7036 | 6 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 |  | 5434.7826
6 | C | RESERVA
7 | A | RESERVA
8 | B | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 142620 | 155021.7391 | 0.92 | 380 | NFFFT | 234.8814 | 3#150,0 | 150 | 70 | 250 |  | C | 55939.1304 | 53610.8696 | 45471.7391 | 0

## QDF-T2-2
QDF-T2-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - TÉRREO - ADM 2
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
2 | B |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
7 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
8 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
9 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
10 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
11 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
12 | C |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
13 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
14 | B | 1 | 6 |  | Força - | 1350 | 1467.3913 | 0.92 | 220 | NFT | 6.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1467.3913
15 | C |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
16 | A | 1 | 6 |  | Força - | 1350 | 1467.3913 | 0.92 | 220 | NFT | 6.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1467.3913
17 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1086.9565
18 | C |  |  | 1 | Chuveiro | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | C |  |  | 5978.2609
19 | A |  |  | 1 | Chuveiro | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | C | 5978.2609
20 | B |  |  | 1 | Chuveiro | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | C |  | 5978.2609
21 | C |  |  | 1 | Chuveiro | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | C |  |  | 5978.2609
22 | A |  |  | 1 | Chuveiro | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 27.1739 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | C | 5978.2609
23 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
24 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
25 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
26 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
27 | C |  |  |  | RESERVA
28 | A |  |  |  | RESERVA
29 | B |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 50200 | 54565.2174 | 0.92 | 380 | NFFFT | 82.6746 | 3#35 | 35 | 16 | 100 |  | C | 20380.4348 | 15706.5217 | 18478.2609 | 0

## QDIL-T2-2
QDIL-T2-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - TÉRREO - ADM 2
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 1x26 | 1x64 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 26 | 64 | 52 | 64 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  |  |  |  | 19 | Iluminação - | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1321.7391
2 | B |  |  |  | 2 | 19 | Iluminação - | 1320 | 1434.7826 | 0.92 | 220 | NFT | 6.5217 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1434.7826
3 | C |  |  |  |  | 12 | Iluminação - | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | NFT | 3.7945 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 834.7826
4 | A |  |  |  | 2 | 11 | Iluminação - | 808 | 878.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9921 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 878.2609
5 | B | 8 |  | 8 |  |  | Iluminação - | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | NFT | 2.8458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 626.087
6 | C | [5 empty] | RESERVA
7 | A | [5 empty] | RESERVA
8 | B | [5 empty] | RESERVA
SOMA TOTAL | [7 empty] | 4688 | 5095.6522 | 0.92 | 380 | NFFFT | 7.7207 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2200 | 2060.8696 | 834.7826 | 0

## QFB-1
QFB-1 - QUADRO DE FORÇA DA BIBLIOTECA - ADM
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 52 | 64 | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  |  | 18 |  |  |  | Iluminação - | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | NFT | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1252.1739
2 | B |  |  | 15 |  |  |  | Iluminação - | 960 | 1043.4783 | 0.92 | 220 | NFT | 4.7431 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1043.4783
3 | C |  |  | 15 |  |  |  | Iluminação - | 960 | 1043.4783 | 0.92 | 220 | NFT | 4.7431 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1043.4783
4 | A |  | 4 | 18 |  |  |  | Iluminação - | 1360 | 1478.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 6.7194 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1478.2609
5 | B |  |  |  | 8 |  |  | Iluminação - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  |  |  |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1086.9565
7 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
8 | B |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
9 | C |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
10 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
11 | B |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
12 | C |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
13 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
14 | B |  |  |  |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
15 | C |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
16 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
17 | B |  |  |  |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
18 | C |  |  |  |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
19 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
20 | B |  |  |  |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
21 | C |  |  |  |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
22 | A |  |  |  |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
23 | B | [6 empty] | RESERVA
24 | C | [6 empty] | RESERVA
25 | A | [6 empty] | RESERVA
SOMA TOTAL | [8 empty] | 24632 | 26773.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 40.5665 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 |  | C | 10556.5217 | 8434.7826 | 7782.6087 | 0

## QGF-1-1
QGF-1-1 - QUADRO GERAL DE FORÇA - 1 - BLOCO ADM - LADO 1B
Nº CIRC. |  | QUADRO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QDF-T2-1 | 24300 | 26413.0435 | 0.92 | 380 | NFFFT | 40.0198 | 3#16 | 16 | 16 | 63 | 0 | C | 8695.6522 | 10108.6957 | 7608.6957 | 0
2 | B | QDIL-T2-1 | 4386 | 4767.3913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 7.2233 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2406.5217 | 1052.1739 | 1308.6957 | 0
3 | C | QDF-S2 | 28814 | 31319.5652 | 0.92 | 380 | NFFFT | 47.4539 | 3#25,0 | 25 | 16 | 70 | 0 | C | 11047.8261 | 10813.0435 | 9458.6957 | 0
4 | A | QF-CFTV-1 | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | NFFFT | 2.9644 | 6 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 652.1739 | 0 | 0 | 0
5 | B | RESERVA
6 | C | RESERVA
7 | A | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 58100 | 63152.1739 | 0.92 | 380 | NFFFT | 95.6851 | 3#70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 22802.1739 | 21973.913 | 18376.087 | 0

## QDF-T2-1
QDF-T2-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - TÉRREO - ADM 1
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
2 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1521.7391
3 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1304.3478
4 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1304.3478
6 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1304.3478
7 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
8 | B |  | 8 |  | Força - | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | NFT | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
9 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
10 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
11 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
12 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
13 | A |  | 8 |  | Força - | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | NFT | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
14 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
15 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
16 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
17 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
18 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
19 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
20 | B | 2 | 6 |  | Força - | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | NFT | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1630.4348
21 | C |  |  |  | RESERVA
22 | A |  |  |  | RESERVA
23 | B |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 24300 | 26413.0435 | 0.92 | 380 | NFFFT | 40.0198 | 3#16 | 16 | 16 | 63 |  | C | 8695.6522 | 10108.6957 | 7608.6957 | 0

## QDIL-T2-1
QDIL-T2-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - TÉRREO - ADM 1
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 1x26 | 2x16 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 26 | 32 | 52 | 64 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 1 | 1 | 7 | 11 | Iluminação - | 1126 | 1223.913 | 0.92 | 220 | NFT | 5.5632 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1223.913
2 | B |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
3 | C |  |  |  | 1 | 18 | Iluminação - | 1204 | 1308.6957 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9486 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1308.6957
4 | A |  |  |  |  | 17 | Iluminação - | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | NFT | 5.3755 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1182.6087
5 | B | 9 |  |  |  |  | Iluminação - | 72 | 78.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 0.35573 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 78.2609
6 | C | [5 empty] | RESERVA
7 | A | [5 empty] | RESERVA
8 | B | [5 empty] | RESERVA
SOMA TOTAL | [7 empty] | 4386 | 4767.3913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 7.2233 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2406.5217 | 1052.1739 | 1308.6957 | 0

## QDF-S2
QDF-S2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - SUPERIOR - ADM
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
2 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
5 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 | C |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
7 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
8 | B |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
9 | C |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
10 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
11 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
12 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1086.9565
13 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
14 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
15 | C |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
16 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1304.3478
17 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
18 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
19 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
20 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
21 | C | 1 | 6 |  | Força - | 1350 | 1467.3913 | 0.92 | 220 | NFT | 6.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1467.3913
22 | A |  |  |  | QDIL-S2 | 5464 | 5939.1304 | 0.92 | 380 | NFFFT | 8.9987 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2352.1739 | 2117.3913 | 1469.5652 | 0
23 | B |  |  |  | RESERVA
24 | C |  |  |  | RESERVA
25 | A |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 28814 | 31319.5652 | 0.92 | 380 | NFFFT | 47.4539 | 3#25,0 | 25 | 16 | 70 |  | C | 11047.8261 | 10813.0435 | 9458.6957 | 0

## QDIL-S2
QDIL-S2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - SUPERIOR - ADM
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 1x26 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 26 | 52 | 64 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  |  | 1 | 16 | Iluminação - | 1076 | 1169.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 5.3162 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1169.5652
2 | B |  |  |  | 19 | Iluminação - | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1321.7391
3 | C |  |  |  | 20 | Iluminação - | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | NFT | 6.3241 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1391.3043
4 | A |  |  |  | 17 | Iluminação - | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | NFT | 5.3755 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1182.6087
5 | B |  |  | 3 | 9 | Iluminação - | 732 | 795.6522 | 0.92 | 220 | NFT | 3.6166 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 795.6522
6 | C | 9 |  |  |  | Iluminação - | 72 | 78.2609 | 0.92 | 220 | NFT | 0.35573 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 78.2609
7 | A |  |  |  |  | RESERVA | [12 empty] | 0
8 | B |  |  |  |  | RESERVA
9 | C |  |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [6 empty] | 5464 | 5939.1304 | 0.92 | 380 | NFFFT | 8.9987 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2352.1739 | 2117.3913 | 1469.5652 | 0

## QF-CFTV-1
QF-CFTV-1 - Quadro de Força - CFTV - 1
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  | EQUIPAMENTOS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CONTATOR (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 300 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | 4 |  | RACKS - TÉRREO | 600 | 652.1739 | 0.92 | 110 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 652.1739
2 | B |  |  | RESERVA
3 | C |  |  | RESERVA
4 | A |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  |  |  | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | NFFFT | 2.9644 | 6 | 6 | 6 | 32 |  | C | 652.1739 | 0 | 0 | 0

## QGF-2
QGF-2- QUADRO GERAL DE FORÇA - 2 - BLOCO SALA DE AULA - TÉRREO
Nº CIRC. |  | QUADROS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QGF-2-1 | 51408 | 55878.2609 | 0.92 | 380 | NFFFT | 84.664 | 3#25 | 25 | 16 | 70 | 0 | C | 22065.2174 | 17373.913 | 16439.1304 | 0
2 | B | QDF-T1 | 25100 | 27282.6087 | 0.92 | 380 | NFFFT | 41.3373 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 | 0 | C | 9565.2174 | 8913.0435 | 8804.3478 | 0
3 | C | QDIL-T1 | 14700 | 15978.2609 | 0.92 | 380 | NFFFT | 24.2095 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 6345.6522 | 5041.3043 | 4591.3043 | 0
4 | A | QFL-T-1 | 6400 | 6956.5217 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.5402 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2608.6957 | 2826.087 | 1521.7391 | 0
5 | B | QFL-T-2 | 6600 | 7173.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.8696 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2608.6957 | 2608.6957 | 1956.5217 | 0
6 | C | RESERVA
7 | A | RESERVA
8 | B | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 104208 | 113269.5652 | 0.92 | 380 | NFFFT | 171.6206 | 3#50,0 | 50 | 25 | 150 |  | C | 43193.4783 | 36763.0435 | 33313.0435 | 0
DEMANDA |  |  |  |  | 0.92 | 380 | NFFFT

## QDF-T1
QDF-T1 - QUADRO DE FORÇA - TÉRREO - BLOCO SALA DE AULA
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
2 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
5 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
7 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
8 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
9 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
10 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
11 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
12 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
13 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
14 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
15 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
16 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
17 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
18 | C | 2 | 6 |  | Força - | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | NFT | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1630.4348
19 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
20 | B |  |  |  | RESERVA
21 | C |  |  |  | RESERVA
22 | A |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 25100 | 27282.6087 | 0.92 | 380 | NFFFT | 41.3373 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 |  | C | 9565.2174 | 8913.0435 | 8804.3478 | 0

## QDIL-T1
QDIL-T1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - TÉRREO - SALA DE AULA
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 1x26 | 1x64 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 26 | 64 | 52 | 64 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 973.913
2 | B |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
3 | C |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
4 | A |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 973.913
5 | B |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
6 | C |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
7 | A |  |  |  |  | 15 | Iluminação - | 960 | 1043.4783 | 0.92 | 220 | NFT | 4.7431 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1043.4783
8 | B |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
9 | C |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
10 | A |  |  |  |  | 24 | Iluminação - | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1669.5652
11 | B |  |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
12 | C |  |  |  |  | 24 | Iluminação - | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1669.5652
13 | A |  | 1 |  | 1 | 23 | Iluminação - | 1550 | 1684.7826 | 0.92 | 220 | NFT | 7.6581 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1684.7826
14 | B | 12 | 27 | 4 |  |  | Iluminação - | 1054 | 1145.6522 | 0.92 | 220 | NFT | 5.2075 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1145.6522
15 | C | [5 empty] | RESERVA
16 | A | [5 empty] | RESERVA
17 | B | [5 empty] | RESERVA
SOMA TOTAL | [7 empty] | 14700 | 15978.2609 | 0.92 | 380 | NFFFT | 24.2095 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 6345.6522 | 5041.3043 | 4591.3043 | 0

## QFL-T-1
QFL-T-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO - TÉRREO - 1
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
2 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  |  |  | RESERVA
7 | A |  |  |  | RESERVA
8 | B |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 6400 | 6956.5217 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.5402 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2608.6957 | 2826.087 | 1521.7391 | 0

## QFL-T-2
QFL-T- 2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO - TÉRREO - 2
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
2 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  | 3 |  | Força - | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | NFT | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 652.1739
7 | A |  |  |  | RESERVA | [12 empty] | 0
8 | B |  |  |  | RESERVA
9 | C |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 6600 | 7173.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.8696 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2608.6957 | 2608.6957 | 1956.5217 | 0

## QGF-2-1
QGF-2-1 - QUADRO GERAL DE FORÇA - 2 - BLOCO SALA DE AULA - SUPERIOR
Nº CIRC. |  | QUADROS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
[15 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A | QDF-S1 | 23300 | 25326.087 | 0.92 | 380 | NFFFT | 38.3729 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 | 0 | C | 8913.0435 | 8043.4783 | 8369.5652 | 0
2 | B | QDIL-S1 | 13908 | 15117.3913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 22.9051 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 6630.4348 | 3895.6522 | 4591.3043 | 0
3 | C | QFL-S-1 | 6400 | 6956.5217 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.5402 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2608.6957 | 2826.087 | 1521.7391 | 0
4 | A | QFL-S-2 | 6600 | 7173.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.8696 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 2608.6957 | 2608.6957 | 1956.5217 | 0
4 | A | QF-CFTV-2 | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 6 | 6 | 6 | 32 | 0 | C | 1304.3478 | 0 | 0 | 0
5 | B | RESERVA
6 | C | RESERVA
7 | A | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  | 51408 | 55878.2609 | 0.92 | 380 | NFFFT | 84.664 | 3#25 | 25 | 16 | 70 |  | C | 22065.2174 | 17373.913 | 16439.1304 | 0

## QDF-S1
QDF-S1 - QUADRO DE FORÇA - SUPERIOR - BLOCO SALA DE AULA
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
2 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
7 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
8 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
9 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
10 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
11 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
12 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
13 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
14 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
15 | C |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
16 | A |  | 4 |  | Força - | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
17 | B |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
18 | C | 2 | 6 |  | Força - | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | NFT | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1630.4348
19 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
20 | A |  |  |  | RESERVA
21 | B |  |  |  | RESERVA
22 | C |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 23300 | 25326.087 | 0.92 | 380 | NFFFT | 38.3729 | 3#16,0 | 16 | 16 | 63 |  | C | 8913.0435 | 8043.4783 | 8369.5652 | 0

## QDIL-S1
QDIL-S1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - SUPERIOR - SALA DE AULA
Nº CIRC. |  | LÂMPADAS (W) |  |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 1x8 | 1x64 | 2x26 | 2x32
|  | 8 | 64 | 52 | 64 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 973.913
2 | B |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
3 | C |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
4 | A |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 973.913
5 | B |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
6 | C |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
7 | A |  |  |  | 15 | Iluminação - | 960 | 1043.4783 | 0.92 | 220 | NFT | 4.7431 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1043.4783
8 | B |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
9 | C |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 973.913
10 | A |  |  |  | 24 | Iluminação - | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1669.5652
11 | B |  |  |  | 14 | Iluminação - | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | NFT | 4.4269 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 973.913
12 | C |  |  |  | 24 | Iluminação - | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | NFT | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1669.5652
13 | A |  |  | 1 | 22 | Iluminação - | 1460 | 1586.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 7.2134 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1586.9565
16 | A | 12 | 4 |  |  | Iluminação - | 352 | 382.6087 | 0.92 | 220 | NFT | 1.7391 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 382.6087
17 | B |  |  |  |  | RESERVA
18 | C |  |  |  |  | RESERVA
19 | A |  |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [6 empty] | 13908 | 15117.3913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 22.9051 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 6630.4348 | 3895.6522 | 4591.3043 | 0

## QFL-S-1
QFL-S-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO - SUPERIOR - 1
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
2 | B |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 | C |  | 7 |  | Força - | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | NFT | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 | A |  | 5 |  | Força - | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | NFT | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  |  |  | RESERVA
7 | A |  |  |  | RESERVA
8 | B |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 6400 | 6956.5217 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.5402 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2608.6957 | 2826.087 | 1521.7391 | 0

## QFL-S-2
QFL-T- 2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO - SUPERIOR - 2
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  |  | EQUIPAMENTO | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 200 | ESP. | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
2 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 | C |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 | A |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
5 | B |  | 6 |  | Força - | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | C |  | 3 |  | Força - | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | NFT | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 652.1739
7 | A |  |  |  | RESERVA | [12 empty] | 0
8 | B |  |  |  | RESERVA
9 | C |  |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL | [5 empty] | 6600 | 7173.913 | 0.92 | 380 | NFFFT | 10.8696 | 3#6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2608.6957 | 2608.6957 | 1956.5217 | 0

## QF-CFTV-2
QF-CFTV-2 - QUADRO DE FORÇA - CFTV - 2 - BLOCO SALA DE AULA - SUPERIOR
Nº CIRC. |  | TOMADAS (W) |  | EQUIPAMENTOS | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | ESQUEMA DE LIGAÇÃO | CORRENTE | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CONTATOR (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
|  | 150 | 300 | [13 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | A |  | 4 | RACKS - SUPERIOR | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 110 | NFT | 11.8577 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
2 | B |  |  | CÂMERAS | 0 | 0 | 0.92 | 110 | NFT | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 0
3 | C |  |  | RESERVA
4 | A |  |  | RESERVA
5 | B |  |  | RESERVA
SOMA TOTAL |  |  |  |  | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | NFT | 5.9289 | 6 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1304.3478 | 0 | 0 | 0