## CÁLCULO QUEDA DE TENSÃO
∆VT = Cálculo de Queda de Tensão
∆VT = ∆V1+∆V2+∆V3+∆V4+∆Vn
∆V1 = Ponto 1 ao Ponto 2 (SE - QDF-T)
D12 = Distância do Ponto 1 ao Ponto 2 | = | 100
∆TAB = Cabo | = | 0.06
Ic1 = Amperagem | = | 1344
VL = Tensão | = | 380 |  | ∆VT = ∆V1+∆V2+∆V3+∆V4+∆Vn
|  |  |  | ∆VT | = | 4.4154 | %
∆V1 = (∆TAB*Ic1*(D12/1000)*100)/VL
∆V1 | = | 2.1221 | %
∆V2 = Ponto 2 ao Ponto 3 (QDF-T - QDF-S)
D23 = Distância do Ponto 2 ao Ponto 3 | = | 25
∆TAB = Cabo | = | 0.12
Ic1 = Amperagem | = | 750
VL = Tensão | = | 380
∆V2 = (∆TAB*Ic1*(D12/1000)*100)/VL
∆V2 | = | 0.59211 | %
∆V3 = Ponto 3 ao Ponto 4 (QDF-S - QFL9-0)
D34 = Distância do Ponto 3 ao Ponto 4 | = | 40
∆TAB = Cabo | = | 0.59
Ic1 = Amperagem | = | 157
VL = Tensão | = | 380
∆V3 = (∆TAB*Ic1*(D12/1000)*100)/VL
∆V3 | = | 0.97505 | %
∆V4 = Ponto 4 ao Ponto 5 (QFL9-0 - Circ. 4)
D45 = Distância do Ponto 4 ao Ponto 5 | = | 22
∆TAB = Cabo | = | 14.7
Ic1 = Amperagem | = | 4.94
VL = Tensão | = | 220
∆V3 = (∆TAB*Ic1*(D12/1000)*100)/VL
∆V3 | = | 0.72618 | %

## CABO 90°C
PARA CABO 90ºC
Seção Nominal (mm²) | Cabos Unipolares (D) | [13 empty] | Cabos Uni e bipolares |  | Cabos tri e tetrapolares
| Circuito Monofásico | [5 empty] | Circuito Trifásico | [5 empty] | Circuito Trifásico |  | Circuito Monofásico |  | Circuito Trifásico
| S=10cm |  | S=20cm |  | S=2D |  | S=10cm |  | S=20cm |  | S=2D
1.5 | 23.8 | 28 | 23.9 | 28 | 23.6 | 27.96 | 20.7 | 24.3 | 20.5 | 24.1 | 20.4 | 24.1 | 20.4 | 24.1 | 23.5 | 27.8 | 20.3 | 24.1
2.5 | 14.9 | 17.4 | 15 | 17.5 | 14.7 | 17.3 | 12.9 | 15.1 | 13 | 15.1 | 12.8 | 15 | 12.7 | 15 | 14.6 | 17.3 | 12.7 | 15
4 | 9.4 | 10.9 | 9.5 | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 8.2 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 8 | 9.4 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 10.8 | 7.9 | 9.3
6 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 5.3 | 6.2
10 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.7
16 | 2.58 | 2.83 | 2.64 | 2.86 | 2.42 | 2.74 | 2.25 | 2.46 | 2.31 | 2.48 | 2.12 | 2.39 | 2.05 | 2.35 | 2.34 | 2.7 | 2.03 | 2.34
25 | 1.74 | 1.85 | 1.81 | 1.88 | 1.61 | 1.77 | 1.53 | 1.61 | 1.58 | 1.64 | 1.41 | 1.55 | 1.34 | 1.51 | 1.52 | 1.73 | 1.32 | 1.5
35 | 1.34 | 1.37 | 1.4 | 1.41 | 1.21 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 1.06 | 1.14 | 0.99 | 1.1 | 1.15 | 1.26 | 0.98 | 1.09
50 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 1.09 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 0.83 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.95 | 0.75 | 0.82
70 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.8 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.54 | 0.58
95 | 0.66 | 0.59 | 0.72 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.42 | 0.44
120 | 0.57 | 0.49 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.41 | 0.35 | 0.35
150 | 0.5 | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.51 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3
185 | 0.44 | 0.36 | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.25
240 | 0.39 | 0.3 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21
300 | 0.35 | 0.23 | 0.41 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.18
400 | 0.31 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | - | - | - | -
500 | 0.28 | 0.2 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | - | - | - | -
630 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | - | - | - | -
800 | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | - | - | - | -
1000 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | - | - | - | -

## CABO 70°C
Seção Nominal | Eletroduto e eletrocalha (material magnético) |  | Eletroduto e eletrocalha (material não-magnético)
| Circuito Monofásico e Trifásico |  | Circuito Monofásico |  | Circuito Trifásico
| FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95
1.5 | 23 | 27.4 | 23.3 | 27.6 | 20.2 | 23.9
2.5 | 14 | 16.8 | 14.3 | 16.9 | 12.4 | 14.7
4 | 9 | 10.5 | 8.96 | 10.6 | 7.79 | 9.15
6 | 5.87 | 7 | 6.03 | 7.07 | 5.25 | 6.14
10 | 3.54 | 4.2 | 3.63 | 4.23 | 3.17 | 3.67
16 | 2.27 | 2.7 | 2.32 | 2.68 | 2.03 | 2.33
25 | 1.5 | 1.72 | 1.51 | 1.71 | 1.33 | 1.49
35 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 1.25 | 0.98 | 1.09
50 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | 0.94 | 0.76 | 0.82
70 | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.55 | 0.59
95 | 0.5 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.43 | 0.44
120 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.36
150 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.3
185 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.25
240 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21
300 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.18
400 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.15
500 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.14