## QIE-1
QIE-1 - QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CONTACTOR 3TR10 | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 150 | 16 | 32 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
C1 | 3 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 489.1304
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
C2 | 5 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 750 | 815.2174 | 0.92 | 220 | 3.7055 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 815.2174
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
| 6 | [13 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 978.2609
C3 | 4 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 652.1739
| 2 | [13 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 326.087
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
C4 | 3 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 489.1304
| 3 | [13 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 489.1304
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
5 |  |  |  | QIE-2 | [10 empty] | 37928 | 41226.087 | 0.92 | 380 | 62.6366 | 3x35,0 | 35 | 16 | 70 |  | C |  |  |  | 41226.087
6 |  |  |  | QIE-3 | [10 empty] | 11134 | 12102.1739 | 0.92 | 380 | 18.3366 | 3x25,0 | 25 | 25 | 32 |  | C |  |  |  | 12102.1739
7 |  |  |  | QDF-G | [10 empty] | 4670 | 5076.087 | 0.92 | 380 | 7.7123 | 3x16,0 | 16 | 16 | 25 |  | C |  |  |  | 5076.087
8 |  |  |  | QFB-2 | [10 empty] | 3880 | 4217.3913 | 0.92 | 380 | 6.39 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 4217.3913
9 |  |  |  | Reserva
10 |  |  |  | Reserva
11 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 64512 | 70121.7391 | 0.92 | 380 | 106.539 | 3x35,0 | 35 | 16 | 100 |  | C | 2445.6522 | 2119.5652 | 2934.7826 | 62621.7391

## QDF-G
QDF-G - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DA GUARITA
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 200 | 300 | 750 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 6 | 32 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 1120 | 1217.3913 | 0.92 | 220 | 5.5336 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 1217.3913
2 |  |  |  | 9 |  |  | Tomada | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1956.5217
3 |  |  |  |  | 1 |  | Portão de Saída | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 326.087
4 |  |  |  |  | 1 |  | Portão de Entrada | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 326.087
5 |  |  |  | 2 |  |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 400 | 434.7826 | 0.92 | 220 | 1.9763 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 434.7826
6 | [5 empty] | 1 | Ar Condicionado | [10 empty] | 750 | 815.2174 | 0.92 | 220 | 3.7055 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 815.2174
7 | [6 empty] | Reserva
8 | [6 empty] | Reserva
9 | [6 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [17 empty] | 4670 | 5076.087 | 0.92 | 380 | 7.7123 | 3x16,0 | 16 | 16 | 25 |  | C | 1543.4783 | 1956.5217 | 1576.087 | 0

## QIE-2
QIE-2 - QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 2
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CONTACTOR 3TR10 | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 150 | 16 | 32 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
C1 | 4 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 652.1739
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
| 6 | [13 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 978.2609
C2 | 5 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 750 | 815.2174 | 0.92 | 220 | 3.7055 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 815.2174
| 5 | [13 empty] | 750 | 815.2174 | 0.92 | 220 | 3.7055 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 815.2174
| 6 | [13 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 978.2609
C3 | 3 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 489.1304
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
| 4 | [13 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
C4 | 2 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 326.087
| 2 | [13 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 326.087
| 3 | [13 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 489.1304
C5 | 2 |  |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 326.087
| 3 | [13 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 489.1304
| 3 | [13 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 489.1304
6 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1182.6087
7 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1391.3043
8 |  |  | 36 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1252.1739
9 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1391.3043
10 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1182.6087
11 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1391.3043
12 |  |  | 36 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1252.1739
13 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1391.3043
14 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1182.6087
15 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1391.3043
16 |  |  | 36 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1252.1739
17 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1182.6087
18 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1182.6087
19 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1391.3043
20 |  |  | 36 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1252.1739
21 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1391.3043
22 |  |  | 34 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1088 | 1182.6087 | 0.92 | 220 | 5.3755 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1182.6087
23 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  |  | 1391.3043
24 |  |  | 36 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 1252.1739
25 |  |  | 40 | Iluminação - Estacionamento Coberto | [10 empty] | 1280 | 1391.3043 | 0.92 | 220 | 6.3241 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C |  | 1391.3043
26 |  |  |  | QFB-1 | [10 empty] | 5720 | 6217.3913 | 0.92 | 380 | 9.4203 | 3x10,0 | 10 | 10 | 32 |  | C |  |  |  | 6217.3913
27 |  |  |  | Reserva
28 |  |  |  | Reserva
29 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 37928 | 41226.087 | 0.92 | 380 | 62.6366 | 3x35,0 | 35 | 16 | 70 |  | C | 11652.1739 | 12117.3913 | 11239.1304 | 6217.3913

## QIE-3
QIE-3 - QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 3
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CONTACTOR 3TR10 | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 20 | 32 | 50 | 60 | 150 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
C1 |  |  |  |  | 2 | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 326.087
[5 empty] | 3 | [11 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 489.1304
[5 empty] | 4 | [11 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
C2 |  |  |  |  | 3 | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 489.1304
[5 empty] | 4 | [11 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
[5 empty] | 4 | [11 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 652.1739
C3 |  |  |  |  | 3 | Iluminação - Rampa | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 489.1304
[5 empty] | 3 | [11 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 489.1304
| 12 | [15 empty] | 240 | 260.8696 | 0.92 | 220 | 1.1858 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 260.8696
C4 |  |  |  |  | 2 | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 326.087
[5 empty] | 2 | [11 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 326.087
[5 empty] | 2 | [11 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 326.087
C5 |  |  |  | 2 |  | Iluminação - Estacionamento | [10 empty] | 120 | 130.4348 | 0.92 | 220 | 0.59289 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 130.4348
[5 empty] | 4 | [11 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 652.1739
|  |  |  | 2 | [12 empty] | 120 | 130.4348 | 0.92 | 220 | 0.59289 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 130.4348
C6 |  | 18 |  |  |  | Iluminação - Rampa | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 626.087
|  | 18 | [14 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 626.087
|  | 18 | [14 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 626.087
C7 |  | 10 |  |  |  | Iluminação - Rampa | [10 empty] | 320 | 347.8261 | 0.92 | 220 | 1.581 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 347.8261
|  | 10 | [14 empty] | 320 | 347.8261 | 0.92 | 220 | 1.581 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 347.8261
|  | 18 | [14 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 626.087
C8 |  |  | 3 |  | 5 | Iluminação - Pátio | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | C | 978.2609
|  |  | 3 |  | 5 | [11 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  | 978.2609
|  |  |  | 6 | [12 empty] | 360 | 391.3043 | 0.92 | 220 | 1.7787 | 10 | 10 | 10 |  |  | C |  |  | 391.3043
9 |  |  |  |  | 1 | Iluminação - Palco | [10 empty] | 150 | 163.0435 | 0.92 | 220 | 0.74111 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | C | 163.0435
10 | [5 empty] | Reserva
11 | [5 empty] | Reserva
12 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 11134 | 12102.1739 | 0.92 | 380 | 18.3366 | 3x25,0 | 25 | 25 | 32 |  | C | 3876.087 | 4560.8696 | 3665.2174 | 0

## QFB-1
QFB-1 - QUADRO DE FORÇA DA BOMBA 1
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 200 | 5520 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [10 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 1 | Bomba de Recalque - 7,5CV | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3X6,0 | 6 | 6 | 32 | C |  |  |  | 6000
2 | 1 |  | Tomada - Uso Geral | [10 empty] | 200 | 217.3913 | 0.92 | 220 | 0.98814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | C | 217.3913
3 |  |  | Reserva
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5720 | 6217.3913 | 0.92 | 380 | 9.4203 | 3x10,0 | 10 | 10 | 32 | C | 217.3913 | 0 | 0 | 6000

## QFB-2
QFB-2 - QUADRO DE FORÇA DA BOMBA 2
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 200 | 3680 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [10 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 1 | Bomba de Recalque - 5CV | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 | C |  |  |  | 4000
2 | 1 |  | Tomada - Uso Geral | [10 empty] | 200 | 217.3913 | 0.92 | 220 | 0.98814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | C | 217.3913
3 |  |  | Reserva
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 3880 | 4217.3913 | 0.92 | 380 | 6.39 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 | C | 217.3913 | 0 | 0 | 4000