ANEXO I

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC.

# 1 - Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:

| Nome (Edifício/Entidade) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço completo |  |  | N.º |
| Complemento | Bairro | Cidade | UF |
| Telefone: |  | Fax: |  |

## 2 - Identificação do  Proprietário,  Locatário ou  Preposto:

| Nome/Razão Social | ###### CIC/CGC |
| --- | --- |
| Endereço completo | Tel./Fax/Endereço Eletrônico |

## 3 - Identificação do Responsável Técnico:

| Nome/Razão Social | ##### CIC/CGC |
| --- | --- |
| Endereço completo | Tel./Fax/Endereço Eletrônico |
| Registro no Conselho de Classe | ART* |

* ART = Anotação de Responsabilidade Técnica

4 –  Relação dos Ambientes Climatizados:

| Tipo de Atividade | N.º de Ocupantes |  | Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes | Área Climatizada Total | Carga Térmica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fFixos | FFlutuantes |  |  |  |

NOTA: anexar Projeto de Instalação do sistema de climatização.

5 - Plano de Manutenção e Controle

| Descrição da atividade | Periodicidade | Data de execução |  | Executado por | Aprovado por |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Condicionador de Ar (do tipo “expansão direta” e “água gelada”) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; |  |  |  |  |  |  |
| limpar as serpentinas e bandejas |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação dos controles de vazão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação de drenagem de água da bandeja; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico ; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento; |  |  |  |  |  |  |
| lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; |  |  |  |  |  |  |
| limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor). |  |  |  |  |  |  |
| verificar os filtros de ar: |  |  |  |  |  |  |
| - filtros de ar (secos) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| medir o diferencial de pressão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; |  |  |  |  |  |  |
| limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante. |  |  |  |  |  |  |
| - filtros de ar (embebidos em óleo) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| medir o diferencial de pressão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; |  |  |  |  |  |  |
| lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro; |  |  |  |  |  |  |
| pulverizar com óleo (inodoro) e escorrer, mantendo uma fina película de óleo. |  |  |  |  |  |  |
| b) Condicionador de Ar (do tipo “com condensador remoto” e “janela”) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação de drenagem de água da bandeja; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o estado de conservação do isolamento termo- acústico (se está preservado e se não contém bolor); |  |  |  |  |  |  |
| verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |  |  |  |  |  |  |
| lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; |  |  |  |  |  |  |
| limpar o gabinete do condicionador. |  |  |  |  |  |  |
| verificar os filtros de ar: |  |  |  |  |  |  |
| # filtros de ar |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; |  |  |  |  |  |  |
| limpar o elemento filtrante. |  |  |  |  |  |  |
| c) Ventiladores |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a fixação; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o ruído dos mancais; |  |  |  |  |  |  |
| lubrificar os mancais; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento; |  |  |  |  |  |  |
| verificar vazamentos nas ligações flexíveis; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação dos amortecedores de vibração; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a instalação dos protetores de polias e correias; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação dos controles de vazão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a drenagem de água; |  |  |  |  |  |  |
| limpar interna e externamente a carcaça e o rotor. |  |  |  |  |  |  |
| d) Casa de Máquinas do Condicionador de Ar |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira e água; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar corpos estranhos; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomada de ar externo; |  |  |  |  |  |  |
| - aquecedores de ar |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, dano e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança; |  |  |  |  |  |  |
| limpar a face de passagem do fluxo de ar . |  |  |  |  |  |  |
| umidificador de ar com tubo difusor (ver obs.1) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação da válvula de controle; |  |  |  |  |  |  |
| ajustar a gaxeta da haste da válvula de controle; |  |  |  |  |  |  |
| purgar a água do sistema; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o tapamento da caixa d’água de reposição; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o estado das linhas de distribuição de vapor e de condensado; |  |  |  |  |  |  |
| - tomada de ar externo (ver obs.2) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos, e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a fixação; |  |  |  |  |  |  |
| medir o diferencial de pressão; |  |  |  |  |  |  |
| medir a vazão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o acionamento mecânico do registro de ar ( “damper”); |  |  |  |  |  |  |
| limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante; |  |  |  |  |  |  |
| - registro de ar (“damper”) de retorno (ver obs.2) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o seu acionamento mecânico; |  |  |  |  |  |  |
| medir a vazão; |  |  |  |  |  |  |
| - registro de ar (“damper”) corta fogo (quando houver) |  |  |  |  |  |  |
| verificar o certificado de teste; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o funcionamento dos elementos de fechamento, trava e reabertura; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o posicionamento do indicador de condição (aberto ou fechado); |  |  |  |  |  |  |
| - registro de ar (“damper”) de gravidade (venezianas automáticas) |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o acionamento mecânico; |  |  |  |  |  |  |
| Lubrificar os mancais; |  |  |  |  |  |  |
| Observações: 1. Não é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersão que possui bacia de água no interior do duto de insuflamento ou no gabinete do condicionador. 2. É necessária a existência de registro de ar no retorno e tomada de ar externo, para garantir a correta vazão de ar no sistema. |  |  |  |  |  |  |
| e) Dutos, Acessórios e Caixa Pleno para o Ar |  |  |  |  |  |  |
| Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal; |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar danos no isolamento térmico; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a vedação das conexões. |  |  |  |  |  |  |
| #### bocas de ar para insuflamento e retorno do ar |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar a fixação; |  |  |  |  |  |  |
| medir a vazão; |  |  |  |  |  |  |
| - dispositivos de bloqueio e balanceamento. |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; |  |  |  |  |  |  |
| verificar o funcionamento; |  |  |  |  |  |  |
| f) Ambientes Climatizados |  |  |  |  |  |  |
| Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo, e fontes de geração de microorganismos; |  |  |  |  |  |  |
| g) Torre de Resfriamento |  |  |  |  |  |  |
| Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão ; |  |  |  |  |  |  |
| Notas: 1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n.º 2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. 2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização. |  |  |  |  |  |  |

6 – Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

Descrição:

ANEXO II

Classificação de filtros se ar para utilização em ambientes climatizados, conforme recomendação normativa 004-1995 da SBCC

| Classe de Filtro | Eficiência (%) |  |
| --- | --- | --- |
| Grossos | G0 | 30-59 |
|  | G1 | 60-74 |
|  | G2 | 75-84 |
|  | G3 | 85 e acima |
| Finos | F1 | 40-69 |
|  | F2 | 70-89 |
|  | F3 | 90 e acima |
| Absolutos | A1 | 85-94,9 |
|  | A2 | 95-99,96 |
|  | A3 | 99,97 e acima |

###### Nota

- método de ensaio:

Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE*52.1 – 1992 (arrestance)

Classe F: Teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 – 1992 (dust sport)

Classe A: Teste Fotométrico DOP TEST, conforme S.S. Militar Standart 282

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc

- Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se a NBR 13700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standart 209 E de1992.

- SBCC – Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação